PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

(opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego)

Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych 
i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Program funkcjonalno-użytkowy ma posłużyć do realizacji inwestycji 
w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Nazwa zamówienia:	„Wymiana urządzeń grzewczych korzyścią dla wszystkich mieszkańców Gminy Platerów”

Adres obiektów:	Instalacje na budynkach mieszkalnych (wg wykazu)

Zamawiający:	Gmina Platerów

ul. 3 Maja 5
08-210 Platerów
pow. łosicki, woj. mazowieckie

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych

74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Spis zawartości programu

I. Część opisowa

II. Część informacyjna

Opracował: mgr inż. Andrzej Dec

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

1.1.	Charakterystyczne parametry określające zakres robót	3

1.2.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	5

1.3.	Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe	6

1.4.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe	6

2.	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	8

2.1.	Kotły	8

2.1.1.	Kotły na biomasę (pellet)	8

2.1.2.	Kotły gazowe (gaz płynny)	9

2.2.	Zbiornik gazu płynnego	9

2.3.	Układ sterowania	10

2.4.	Przewody	10

2.5.	Armatura	11

2.6.	Zawór mieszający (ochrona powrotu)	11

2.7.	Izolacja termiczna	11

2.8.	Zabezpieczenie termiczne (odprowadzenie nadmiaru ciepła z kotła)	11

2.9.	Naczynia przeponowe	12

2.10.	Zawory bezpieczeństwa	12

2.11.	Pompy obiegowe	12

2.12.	System spalinowy	12

3.	Podsumowanie parametrów instalacji	13

4.	Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej	13

5.	Gwarancja jakości	13

6.	Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych	14

6.1.	Montaż kotłów	14

6.2.	Montaż rurociągów	15

6.3.	Montaż armatury i osprzętu	15

6.4.	Wykonanie izolacji ciepłochronnej	15

6.5.	Badanie i uruchomienie instalacji	16

6.6.	Roboty budowlane towarzyszące	16

6.7.	Kontrola jakości wyrobów i robót budowlanych	16

6.8.	Instruktaż	16

6.9.	Odbiór robót	17

6.10.	Obmiar robót	19

6.11.	Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac	19

II.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	20

1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z innych przepisów.	20

2.	Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.	20

3.	Istotne przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:	20

4.	Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych:	20

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejących, nieefektywnych ekologicznie źródeł ciepła wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego na źródła systemy grzewcze wykorzystujące paliwo gazowe lub spalające biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Platerów.

W zakres robót, których dotyczy program, wchodzą wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu zaprojektowanie i wykonanie robót wchodzących w skład zadania.

### Charakterystyczne parametry określające zakres robót

Projekt będący przedmiotem opracowania obejmuje inwestycję dotyczącą ograniczenia „niskiej emisji”, wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Platerów. Realizacja tego zadania polegać będzie na wymianie istniejących, nieefektywnych ekologicznie źródeł ciepła wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego na źródła systemy grzewcze wykorzystujące paliwo gazowe lub spalające biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Platerów położonej w południowej części województwa mazowieckiego w powiecie łosickim.

W wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy.

Poniższa tabela przedstawia liczbę planowanych modernizacji istniejących, nieefektywnych ekologicznie źródeł ciepła wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego na źródła systemy grzewcze wykorzystujące paliwo:

| rodzaj paliwa | ilość | Moc [kW] |
| --- | --- | --- |
| gaz płynny | 14 | 14 |
|  | 25 | 24 |
| biomasa (pellet) | 14 | 16 |
|  | 23 | 24 |
| Suma: | 76 | 1572 |

Źródło: Opracowanie własne.

Łącznie zmodernizowanych zostanie 76 indywidualnych kotłowni w budynkach mieszkalnych.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie niezbędnych inwentaryzacji,

- wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego wymiany źródła ciepła

- wykonanie projektu zbiornika i instalacji gazu płynnego (w przypadku kotłowni gazowych),

- 	uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie wymiany źródeł ciepła zgodnie z dokumentacją projektową,

- niezbędne prace demontażowe (w tym demontaż istniejącego kotła wraz z osprzętem, armaturą i rurociągami)

- montaż kotła wraz z niezbędnym wyposażeniem,

- montaż systemu spalinowego dedykowanego dla danego rodzaju paliwa w zakresie niezbędnym dla prawidłowego, zgodnego z przepisami działania instalacji,

- montaż instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem gazu płynnego oraz niezbędnym osprzętem 
(w przypadku kotłowni gazowych),

- montaż rurociągów,

- montaż armatury,

- montaż urządzeń niezbędnych do prawidłowego, zgodnego z przepisami działania kotłowni,

- wykonaniu podłączenia do istniejących obiegów grzewczych (c.o., przygotowania c.w.u., obiegu technologicznego)

- przeprowadzeniu płukania instalacji oraz prób ciśnieniowych,

- napełnienie instalacji,

- zaprogramowaniu i uruchomieniu układu automatyki,

- badania ( regulacja ) instalacji,

- drobnych budowlanych rozbiórkowych i naprawczych związanych z wykonaniem w/w prac,

- uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie instalacji do użytkowania,

- dokonanie przeszkolenia przyszłego użytkownika wybudowanych instalacji,

- opracowaniu i przekazaniu użytkownikowi instrukcji obsługi instalacji,

- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.),

- bezpłatne usługi serwisowe (dojazd, przeglądy techniczne, naprawa awarii, wymiana materiałów eksploatacyjnych) w okresie gwarancyjnym przez okres 5 lat od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót wszystkich instalacji, wymagany czas reakcji na zgłoszenie awarii z jej usunięciem do 24 godzin. Wykonawca zobowiązany jest do podania formy zgłoszenia i potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia z podaniem osób odpowiedzialnych za potwierdzenie zgłoszenia, ich numerów telefonów, faksów i poczty elektronicznej (e-mail),

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie 
i eksploatację obiektu;

- udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady.

Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami sztuki budowlanej.

### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje projekt „Wymiana istniejących, nieefektywnych ekologicznie źródeł ciepła wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego na źródła systemy grzewcze wykorzystujące paliwo gazowe lub biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Platerów", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Głównym celem Projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych poprzez zmniejszenie emisji C02.

Budynki mieszkalne posiadają kotłownie w większości wyposażone w kotły węglowe, miałowe lub na eko-groszek. Kotły w indywidualnych kotłowniach dobrane są o w zależności od wielkości mocy zapotrzebowania na ciepło danego budynku oraz w wielu przypadkach posiadają rezerwę do podgrzewania c.w.u. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest również elektrycznych podgrzewaczach c.w.u..

Roboty budowlane będą zrealizowane i wykonane wg dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę. Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania dokumentacji projektowej wykonawca uzyska wszelkie i dokładne informacje 
o dostępie do terenu budowy, oraz że wykona dokumentację projektową wykorzystując pozyskane informacje i dokonane uzgodnienia.

Dla inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 71), nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ani tych mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

### Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

Zaprojektowane i wykonane rozwiązania w zakresie wymiany kotłów centralnego ogrzewania muszą pokrywać zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania budynku 
i ogrzania wody użytkowej w 100%.

Przy doborze mocy kotła centralnego ogrzewania należy uwzględnić ogrzewaną kubaturę budynku, aktualny stan techniczny budynku, zapotrzebowanie na c.w.u.. i aktualnie użytkowany kocioł do c.o.

Należy zastosować kotły wykorzystujące paliwo gazowe lub spalające biomasę. Dobór mocy kotła będzie uzgodniony z użytkownikiem i Inwestorem podczas wizji lokalnej 
i inwentaryzacji.

Kotły wykorzystujące dane paliwo powinny być jednego producenta, optymalnie tego samego typu o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na ciepło danego budynku.

### Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe

- projekt budowlany, wykonawczy

Zamawiający wymaga sporządzenia przez Wykonawcę projektów w zakresie niezbędnym do wykonania w/w instalacji.

Projekt wymiany istniejącego źródła ciepła w budynkach mieszkalnych powinien być sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, oddzielnie dla każdego budynku mieszkalnego i zawierać, co najmniej:

- 	opis techniczny zawierający dodatkowo wytyczne branżowe budowlane i elektryczne.

- 	mapę ewidencyjną z naniesioną lokalizacją

- 	schemat technologiczny kotłowni obejmujący połączenie z istniejącym systemem

-	rysunki zawierające lokalizację:

- 	głównych elementów kotłowni

- 	miejsca połączeń z istniejącym systemem

- 	zestawienie materiałów i urządzeń z podaniem parametrów technicznych, potwierdzających wymagania stawiane dla tych urządzeń w programie 
funkcjonalno – użytkowym.

Dokumentacja podlega przekazaniu zamawiającemu w 4 egzemplarzach 
w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

- roboty budowlane

Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych po przekazaniu przez Zmawiającego terenu robót/budowy.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego w miejscu prowadzenia robót.

Zakres robót budowlanych:

- 	niezbędne prace demontażowe (w tym demontaż istniejącego kotła wraz z osprzętem, armaturą i rurociągami)

- 	montaż kotła wraz z niezbędnym wyposażeniem,

- 	montaż instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem gazu płynnego oraz niezbędnym osprzętem (w przypadku kotłowni gazowych),

- 	montaż rurociągów,

- 	montaż armatury,

- 	montaż urządzeń niezbędnych do prawidłowego, zgodnego z przepisami działania kotłowni,

- 	wykonaniu podłączenia do istniejących obiegów grzewczych (c.o., przygotowania c.w.u., obiegu technologicznego)

- 	przeprowadzeniu płukania instalacji oraz prób ciśnieniowych,

-	napełnienie instalacji,

- 	zaprogramowaniu i uruchomieniu układu automatyki,

- 	badania ( regulacja ) instalacji,

- 	drobnych budowlanych rozbiórkowych i naprawczych związanych z wykonaniem w/w prac,

- 	uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie instalacji do użytkowania,

- 	wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.),

- 	uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie 
i eksploatację obiektu.

- przeszkolenie użytkowników, serwis i gwarancje

Zakres obowiązków Wykonawcy polega również na:

- 	opracowaniu i przekazaniu użytkownikowi instrukcji obsługi instalacji,

- 	dokonaniu przeszkolenia przyszłego użytkownika wybudowanych instalacji,

- 	bezpłatnych usługach serwisowych (dojazd, przeglądy techniczne, naprawa awarii, wymiana materiałów eksploatacyjnych) w okresie gwarancyjnym przez okres 5 lat od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót wszystkich instalacji, wymagany czas reakcji na zgłoszenie awarii z jej usunięciem do 24 godzin. Wykonawca zobowiązany jest do podania formy zgłoszenia i potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia z podaniem osób odpowiedzialnych za potwierdzenie zgłoszenia, ich numerów telefonów, faksów i poczty elektronicznej (e-mail),

- 	udzieleniu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

## Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych zostały zastosowane wyroby (urządzenia, materiały budowlane, odczynniki), które zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186
z późniejszymi zmianami) oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 266 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy. Wszystkie niezbędne elementy robót budowlanych powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. Instalacje kotłowni powinny zostać wyposażone co najmniej w następujące elementy spełniające podane poniżej wymagania:

### Kotły

### 2.1.1.	Kotły na biomasę (pellet)

Minimalne parametry techniczne, jakie mają posiadać kotły na biomasę (pellet):

- 	sprawność kotła: 	min. 90%, potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależne laboratorium

-	max ciś. robocze:	min. 2 bary

- 	wymagania: 	5 klasa, EcoDesign

-	konstrukcja:	kocioł nie posiada rusztu awaryjnego oraz elementów konstrukcyjnych pozwalających na jego montaż

-	gwarancja:	min. 5 lat

Kocioł ma posiadać co najmniej następujące wyposażenie:

- 	zasobnik paliwa o pojemności min. 200 dm3 z podajnikiem

-	palnik z automatyczną zapalarką

System grzewczy ma posiadać co najmniej następujące wyposażenie:

-	automatykę obsługującą wszystkie elementy systemu (również obiegi grzewcze użytkownika)

-	opomiarowanie produkcji energii cieplnej

-	zabezpieczenie termiczne umożliwiające odprowadzenie nadmiaru ciepła z kotła

-	moduł internetowy zapewniający możliwość zdalnej edycji i odczytu parametrów

-	możliwość podłączenia panelu pokojowego, pozwalającego precyzyjnie regulować temperaturę w pomieszczeniach

### 2.1.2.	Kotły gazowe (gaz płynny)

Minimalne parametry techniczne, jakie mają posiadać kotły gazowe:

- 	sprawność kotła: 	min. 97% pry parametrach 80/60 oC, potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależne laboratorium

-	max ciś. robocze:	min. 2,5 bara

-	gwarancja:	min. 5 lat

System grzewczy ma posiadać co najmniej następujące wyposażenie:

-	automatykę obsługującą wszystkie elementy systemu (również obiegi grzewcze użytkownika)

-	opomiarowanie produkcji energii cieplnej

-	moduł internetowy zapewniający możliwość zdalnej edycji i odczytu parametrów

-	możliwość podłączenia panelu pokojowego, pozwalającego precyzyjnie regulować temperaturę w pomieszczeniach

-	zbiornik na gaz płynny (37 szt.)

-	instalacją gazową od zbiornika do pomieszczenia kotłowni

-	ścieżka gazowa

-	system sygnalizacyjno-alarmowy detekcji gazu w pom. kotłowni

### Zbiornik gazu płynnego

Zbiorniki wykonane są z blach ze stali węglowej. Konstrukcja zbiorników powinna posiadać dopuszczenie do produkcji i użytkowania wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zbiorniki naziemne LPG powinny być wyposażone w następującą armaturę: zawór napełnienia, zawór poboru fazy gazowej z manometrem i rurką przepełnienia, zawór poboru fazy ciekłej, wskaźnik napełnienia i zawór bezpieczeństwa.

Wszystkie zawory bezpieczeństwa posiadają badanie typu oraz poświadczenie nastawy wydane przez UDT. Pozostała armatura posiada znak bezpieczeństwa "B". Armatura jest chroniona na zbiorniku za pomocą kołpaka z tworzyw sztucznych.

Minimalne parametry techniczne zbiornika:

- pojemność nominalna: 2700 dm3

- maksymalny pobór ciągły 2,2 kg/h;

Instalacja zbiorników na gaz płynny dotyczy 37 lokalizacji, ponieważ w 2 przypadkach użytkownicy posiadają zbiorniki na gaz płynny w dzierżawie od dostawcy gazu. Zakres natomiast obejmuje wykonanie instalacji gazowej we wszystkich 39 lokalizacjach.

Dopuszcza się zastosowanie zbiorników podziemnych przy zastosowaniu wszelkich niezbędnych zabezpieczeń i wyposażenia.

### Układ sterowania

Układ sterowania powinien być wyposażony w funkcje:

-		możliwość wykonania przegrzewu zasobnika c.w.u.

-		możliwość zadania max. temperatury w zasobniku c.w.u.,

-		możliwość sterowania pompą obiegu zasilania wężownicy ze źródła ciepła

-		możliwość sterowania pompami obiegów c.o.

-		możliwość sterowania zaworami mieszającymi c.o.

-		możliwość sterowania pompą obiegu kotłowego

-		możliwość sterowania zaworem mieszającym – zabezpieczeniem temperatury powrotu

-		możliwość zdalnego monitorowania pracy układu.

### Przewody

Rurociągi instalacji grzewczej wykonać z rur ze stali węglowej zaprasowywanej. Kształtki powinny być wyposażone w funkcję sygnalizacji nie zaprasowanych połączeń. Minimalne parametry pracy:

-	max. ciś.:	6 bar,

-	temperatura pracy: 	-30 oC do 135 oC, krótkotrwale 150 oC.

Jako orurowania podłączeń instalacji c.w.u., wody zimnej należy zastosować dowolny materiał przeznaczony do danego typu instalacji, posiadający odpowiednie parametry techniczne oraz atest PZH lub równoważny dokument potwierdzający pozytywną ocenę higieniczną. Instalację gazową należy wykonać z dowolnego materiału przeznaczonego do tego typu instalacji, posiadający odpowiednie parametry techniczne.

### Armatura

Na przewodach instalacji grzewczych zastosować armaturę PN16 i 110 oC, gwintowaną lub kołnierzową. Na przewodach instalacji wodnej zastosować armaturę przeznaczoną do tego typu instalacji, posiadającą atest PZH lub równoważny dokument potwierdzający pozytywną ocenę higieniczną.

### Zawór mieszający (ochrona powrotu)

Trójdrogowy zawór mieszający z zastosowaniem ciągłej regulacji. Do podnoszenia temperatury obiegu powrotnego instalacji kotłowej bez udziału energii pomocniczej lub z siłownikiem sterowanym z układu automatyki kotłowni.

Minimalne parametry:

-	max. ciś.:	16 bar,

-	max temp. pracy:	110 oC

### Izolacja termiczna

Rurociągi izolować pianką poliuretanową. Przed wykonaniem izolacji, rurociągi oczyścić.  Grubość izolacji wody grzewczej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji przyjąć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późn. zm. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Grubość izolacji na rurociągu wody zimnej – 10 mm.

### Zabezpieczenie termiczne (odprowadzenie nadmiaru ciepła z kotła)

Zawór zabezpieczenia termicznego składa się z następujących części: zaworu zwrotnego, reduktora ciśnienia, sterowanego termicznie zaworu napełniającego i wyrzutowego, czujnika temperatury z kapilarą. Zaleca się stosowanie zaworu bezpieczeństwa o nastawie co najmniej 2 bar.

Termiczne urządzenie zabezpieczające jest sterowane przez niezależne od siebie dwa zawory: napełniający i wyrzutowy.

Wymagania minimalne:

Maksymalne ciśnienie wejściowe wody: 16 bar

Minimalne wymagane ciśnienie wejściowe wody: 2,3 bar

Maksymalna temperatura pracy: 135°C

Maksymalne ciśnienie wyjściowe nastawione na reduktorze dostosowanie do parametrów kotła.

### Naczynia przeponowe

Naczynia przeponowe służą do kompensacji temperaturowych zmian objętości nośnika ciepła w instalacji ogrzewania, zabezpieczając przed niepożądanym otwarciem zaworu bezpieczeństwa. W stanach awaryjnych, przejmują nośnik ciepła.

W obiegu c.o. należy zastosować naczynia przeponowe o min. parametrach:

-	dop. ciśnienie pracy: 	6 bar

-	dop. temp. pracy naczynia:	120 °C

-	dop. temp. pracy membrany: 	70 °C

dopuszczone do obrotu wyrobów budowlanych.

Pojemności naczyń przeponowych w poszczególnych lokalizacjach powinny zostać zweryfikowane na etapie projektowania i być dobrane przy uwzględnieniu pojemności instalacji użytkownika.

### Zawory bezpieczeństwa

Do zabezpieczenia źródła ciepła dobrać membranowe zawory bezpieczeństwa 
o ciśnieniu otwarcia zaworu uzależnionym od ciśnienia dopuszczalnego danego źródła ciepła.

### Pompy obiegowe

W układzie należy zamontować pompę obiegową kotła oraz obiegu ładowania zasobnika c.w.u. Pompy powinny być zamontowana w każdej instalacji.

Pompy powinny charakteryzować się parametrami:

- maksymalne ciśnienie robocze: min 10 bar,

- temperatura cieczy: od 2 oC do 110 oC,

- klasa energetyczna: min. A

### System spalinowy

W układzie należy zamontować system spalinowy dostosowany do danego rodzaju paliwa, oraz mocy kotła w zakresie niezbędnym do prawidłowego, zgodnego z przepisami działania kotłowni.

## Podsumowanie parametrów instalacji

Min. całkowita moc zainstalowana energii – 1,572 MW

Wielkość unikniętej emisji CO2 – 695 ton CO2/rok

Redukcja emisji pyłu PM10 – 94,79 %

## Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej

Wykonawca po zrealizowaniu robót budowlanych w zakresie budowy sporządzi dokumentację powykonawczą obejmującą:

- niezbędne opisy i rysunki w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, których treść przedstawiać będzie wykonane roboty (stan porealizacyjny);

- protokoły odbiorów częściowych;

- wyniki badań, prób, sprawdzeń i rozruchów;

- deklaracje zgodności, ew. aprobaty techniczne oraz certyfikaty dla materiałów 
i urządzeń.

Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej. Forma dokumentacji powykonawczej odpowiadająca formie dokumentacji projektowej. Dokumentacja podlega przekazaniu zamawiającemu w 2 egzemplarzach 
w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (dopuszcza się wykonanie dokumentacji powykonawczej na 2 egz. dokumentacji projektowej).

## Gwarancja jakości

Zamawiający wymaga od Wykonawcy następującego okresu gwarancji jakości:

- na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy (5 lat), liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego,

- na dostarczone i zamontowane urządzenia: 60 miesiący (5 lat), liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego

Zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie wymogów gwarancyjnych nie dotyczą usterek powstałych w wyniku:

- niewłaściwego użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją i przepisami bezpieczeństwa,

- napraw i przeróbek, które zostały dokonane przez osoby nieuprawnione,

- uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi dalszych uszkodzeń,

- uszkodzeń na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klęsk żywiołowych.

Zobowiązania Wykonawcy wobec zamawiającego w zakresie wymogów gwarancyjnych nie ustają w przypadku wad i usterek powstałych na skutek niezależnych od użytkownika zaników napięcia oraz braku możliwości w odbiorze ciepła.

Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości będzie obejmować:

- usuwanie usterki wynikającej z niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją 
i przeznaczeniem, montażu i uruchomienia instalacji – niezwłocznie, najpóźniej 
w terminie do 24 godz. od dnia powiadomienia o jej zaistnieniu.

- usuwanie wady produktowej – niezwłocznie, po rozpatrzeniu zgłoszenia przez producenta trwającego nie dłużej niż 5 dni od dnia zgłoszenia ujawnionej wady.

- przeprowadzanie na własny koszt przeglądów gwarancyjnych i serwisowych, stałe serwisowanie urządzeń przy czasie reakcji na 5 dni, liczonych od dnia doręczenia powiadomienia.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki.

Okres gwarancji wszystkich instalacji liczony będzie od daty bezusterkowego odbioru końcowego wszystkich instalacji.

## Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

### Montaż kotłów

Kotły stojące należy montować na uprzednio przygotowanej posadzce, zgodnie 
z wymaganiami producenta, jednak pamiętać o dokładnym wypoziomowaniu kotła. Poziomowanie kotła ułatwiają regulowane stopki. Wymaga się ustawienie kotła na betonowym fundamencie wystającym ponad poziom posadzki minimum 50 mm. Przy ustawianiu kotła należy brać pod uwagę wytrzymałość podłoża, jak również warunki ochrony ppoż.

Kotły wiszące montować zgodnie z instrukcją montażu producenta, przy wykorzystaniu akcesoriów zalecanych przez producenta.

Absolutnie niedopuszczalne jest narażanie kotłów na przebywanie w mokrych lub wilgotnych pomieszczeniach, co przyspiesza zjawisko korozji, doprowadzając w bardzo krótkim czasie do zupełnego zniszczenia kotła. Odległość kotłów od przegród budowlanych przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi producenta kotła.

Kotły lokalizować w pomieszczeniach o kubaturze wymaganej przepisami.

### Montaż rurociągów

Przewody i rury należy prowadzić po ścianach budynku na uchwytach mocowanych do ścian z uszczelnieniem temperaturowym min. 120 oC. Rurociągi instalacyjne prowadzić 
w odległości 3 cm (dla średnic 15, 18, 22 mm) od otuliny do powierzchni ścian 
i stropów a także pomiędzy otulinami rurociągów. Przejścia przez ściany i stropy powinny być wykonane w tulejach ochronnych, co najmniej o 1 cm dłuższych od grubości przegrody budowlanej. Armatura nie może być instalowana na łukach i załamaniach rurociągów. 
Prosty odcinek przed i za armaturą powinien wynosić minimum 1,5 D ( gdzie D – jest średnicą zewnętrzną rurociągu) Rurociągi powinny być nie zanieczyszczone od wewnątrz i wolne od wad zewnętrznych, korozji i uszkodzeń mechanicznych.

### Montaż armatury i osprzętu

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń zaciskanych pierścieniem lub gwintowanych z zastosowaniem kształtek systemowych.

Kolejność wykonywania robót:

-	Sprawdzenie działania zaworów odcinających i zwrotnych , bezpieczeństwa

-	Kalibracja rur instalacyjnych, gradowanie, gwintowanie krawędzi rur

-	Uszczelnienia półśrubunków i skręcanie połączeń

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji 
i kontroli. Odpowietrzenia instalacji należy wykonać po napełnieniu instalacji na zimno.

### Wykonanie izolacji ciepłochronnej

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i ściśle przylegać do rurarzu. Grubość wykonania izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż -1 do +2 mm

### Badanie i uruchomienie instalacji

Próbę szczelności w instalacji należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”, tzn. ciśnienie robocze powiększone 
o 2 bary , lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości.

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne , jeżeli w ciągu 20 minut nie stwierdzono przecieków lub efektu roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Uruchomienie kotłowni i regulacja instalacji odbywa się przy udziale Autoryzowanego Serwisu Producenta.

### Roboty budowlane towarzyszące

Wykonawca wykona prace towarzyszące i roboty tymczasowe polegające głównie na wykonaniu drobnych prac budowlanych typu przekucia, wykucia bruzd, ewentualne rozbiórki okładzin ścian i posadzek, przywrócenie do stanu pierwotnego po wykonaniu wcześniej wymienionych robót, ustawieniu rusztowań. Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej.

### Kontrola jakości wyrobów i robót budowlanych

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji kotłowni powinna być przeprowadzona w trakcie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”. Każda dostarczona partia materiałów producenta winna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponowne.

### Instruktaż

Instruktaż ma na celu zapoznanie pracowników Zamawiającego i użytkowników 
z zamontowanymi urządzeniami i instalacjami oraz przyswojeniem przez nich zasad poprawnej 
i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.

### Odbiór robót

Odbiór materiałów, elementów i urządzeń

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji 
i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności 
z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania.

Regulacja działania

Wszelkie spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem w protokole odbioru. Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach z podwójną regulacją lub kryz dławiących, powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte; ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu.

Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

1. odbiór częściowy,

2. odbiór końcowy,

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres 
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz Inwestora. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

( 	dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

(  	ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiarów kontrolnych i badań,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

### Obmiar robót

Jednostka obmiaru będą szt. (kpl.) wykonanych instalacji kotłowni.

### Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac

Podstawą płatności będzie 1 szt wykonanej instalacji kotlowni. Cena za zakres robót jest ceną ryczałtową i powinna zawierać wszelkie prace budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe niezbędne do wykonywania wymiany istniejącego źródła ciepła.

Płatności będą realizowane nie częściej niż raz w miesiącu i realizowane będą na podstawie rzeczywiście wykonanych robót i harmonogramu rzeczowo- finansowego zgodnie 
z harmonogramem wydatków projektu. Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z innych przepisów.

Nie dotyczy

## Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający oświadcza, że na podstawie umów zawartych z właścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których zostaną wykonane roboty polegające na wymianie istniejących źródeł ciepła dysponuje tymi nieruchomościami na cele budowlane.

## Istotne przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

1) 	Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

2) 	Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,

3) 	Wytyczne i zalecenia producentów urządzeń,

4)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ,

5)	Normy branżowe,

6)	Pozostałe obowiązujące przepisy, obejmujące przedmiot zamówienia.

## Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych:

Dodatkowe wytyczne inwestorskie:

a) 	Zamawiający informuje, że interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny urządzeń kotłowni oraz wykonania instalacji kotłowni;

b) 	W przypadku, gdy nie będzie możliwy prawidłowy montaż kotłowni lub z przyczyn technicznych nie będzie możliwy montaż pozostałych elementów instalacji w budynku, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania instalacji, który wpisuje się w założenia ustalone dla odpowiedniego typu kotłowni.

Poprzez prawidłowy montaż pozostałych elementów instalacji rozumie się przede wszystkim usytuowanie tych elementów podczas wykonywania robót - w taki sposób, aby w miejscach ich zamontowania były dostępne również podczas eksploatacji kotłowni.

c)	Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania kotłowni, który wpisuje się w założenia ustalone dla odpowiedniego typu kotłowni, 
w przypadku gdy właściciel/właściciele budynku zrezygnują z uczestnictwa 
w projekcie.

e) 	Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając 
w szczególności wymagania:

- 	ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,

- 	innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zakres prac do wykonania przez właścicieli budynków wyposażanych w instalację warunkujący prawidłowe wykonanie i uruchomienie systemu:

a) 	w gestii właściciela budynku pozostaje posiadanie w budynku przeznaczonym do montażu instalacji kotłowni:

-	instalacji wody zimnej,

- 	instalacji centralnego ogrzewania,

-	instalacji elektrycznej posiadającej niezbędne zabezpieczenia umożliwiające wpięcie elementów kotłowni.

Jeśli budynki te nie są wyposażone w w/w. instalacje w gestii właścicieli budynków pozostaje doprowadzenie ww. instalacji przed montażem kotlowni.

a)	do właściciela budynku należy również wykonanie robót budowlanych dostosowujących pomieszczenie przeznaczone do montażu kotłów:

-	zagwarantowanie niezbędnej do montażu powierzchni i wysokości pomieszczenia,

-	wykonanie utwardzonego, stabilnego i poziomego podłoża, na którym będzie montowany kocioł,

-	zagwarantowanie warunków, w których temperatura pomieszczenia nie spadnie poniżej 5°C,

b) 	w gestii właściciela budynku pozostaje także:

-	wszelkie prace demontażowe, w tym mebli i zabudów, kolidujących z montażem instalacji kotłowni,

-	udostępnienie mediów niezbędnych do realizacji robót budowlanych.